Załącznik nr 7 do SIWZ – protokół równoważności dla pomp ciepła

………………………………………………. (Nazwa i adres Wykonawcy)

PROTOKÓŁ RÓWNOWAŻNOŚCI DLA POMP CIEPŁA dla zadania pod nazwą  „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach – Instalacja pomp ciepła z wymiennikami pionowymi”

| Wymagane parametry techniczne instalacji pomp ciepła |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| - 1 | Typ pompy ciepła | Solanka/woda | TAK / NIE |
| - 2 | Czynnik roboczy | R410A | TAK/NIE |
| - 3 | Nominalna łączna moc grzewcza - w punkcie B0/W35 wg EN 14511 | Min173 kW | ………….. [kW] |
|  | Pobór mocy elektrycznej - w punkcie B0/W35 wg EN 14511 | Max 38 kW | ………….. [kW] |
| - 4 | COP w punkcie B0/W35 wg EN 14511 | Min 4,6 | …..……………….. |
| - 6 | Moc akustyczna B0/W35 Pomiar wg EN 12102/ EN ISO 9614-2 (klasa dokładności 2) | Max 65 dB(A) | …………….. [dB(A)] |
| - 7 | Ilość obiegów chłodniczych | 1 | TAK / NIE |
| - 8 | Ilość sprężarek | 2 | ……………….. [szt] |
| - 9 | Max temperatura na zasilaniu | 60°C | …………….…….. [°C] |
| - 1 | Temperatury solanki na wejściu - max temperatura solanki na wejściu - min temperatura solanki na wejściu | 20°C -5°C | ……..………….. [°C] ……………….. [°C] |
| - 1 | Dopuszczalne nadciśnienie robocze |  |  |

|  | Strona pierwotna (dolne źródło) Strona wtórna (obiegi grzewcze). | 6 bar 6 bar | ……………….. [bar] ……………….. [bar] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zastosowana technologia | Compliant Scroll, z geometrią sprężarek dostosowaną do pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem ochrony sprężarki. Wykonanie hermetyczne. Urządzenie powinno posiadać możliwość dalszej pracy z wydajnością 50% przy awarii jednej sprężarki. | TAK / NIE |
|  | Prąd rozruchu na 1 sprężarkę | Max 155A | ………….. [kW] |
|  | Układ rozruchowy | 2 x elektroniczny soft starter ze zintegrowaną kontrolą faz | TAK / NIE |
|  | Zabezpieczenie sprężarki i układu sterowania | zintegrowane | TAK / NIE |
|  | Zasilanie pomp obiegowych dolnego i górnego źródła | Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych | TAK / NIE |
|  | Obudowa | Dżwiękochłonna | TAK / NIE |
|  | Elektroniczny zawór rozprężny | Wymagany | TAK / NIE |
|  | Zgodność z CE | Wymagana | TAK / NIE |

……………………………………............................................................

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)